ООО «СИБЭНЕРГОСЕРВИС»

ОГРН 1172225015291, ИНН 2204083224, КПП 220401001

Юридический адрес: 659305, Алтайский край, г. Бийск, пер. Владимира Мартьянова 59-181

р/с 40702810211010112187 в Филиале "Бизнес" ПАО "Совкомбанк", г. Москва

Тел: 8-906-964-95-11, E-mail: sibenergo2017@mail.ru

# Компания ООО «СИБЭНЕРГОСЕРВИС» предлагает изготовление и поставку следующего оборудования:

Котлы электрические водогрейные КЭВ

1. Назначение.

Электрические водогрейные котлы КЭВ предназначены для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Котлы КЭВ не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора.

2. Технические характеристики.

| Параметры | КЭВ-1000/0,4 | КЭВ-500/0,4 | КЭВ-400/0,4 | КЭВ-300/0,4 | КЭВ-250/0,4 | КЭВ-200/0,4 | КЭВ-160/0,4 | КЭВ-100/0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность, кВт | 1000 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 160 | 100 |
| Теплопроизводительность, Гкал/час | 0,860 | 0,430 | 0,345 | 0,258 | 0,215 | 0,172 | 0,140 | 0,086 |
| Номинальный ток, А | 1500 | 750 | 600 | 450 | 375 | 300 | 240 | 150 |
| Рабочее давление | 6 кгс/см2 (0,6 МПа), расчетное давление 10 кгс/см2 (1 МПа) |
| Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц +10%; -15%, В | 380 |
| Плавное регулирование мощности | 30…100 % (электронное) |
| Температура воды | 95 °С (max 115 °С) |
| КПД | 98 % |
| Габариты блока котла, мм | 1300х1230х1580 | 700х900х1700 | 680х890х1600 |
| Габариты шкафа управления, мм | 1000х600х2000 | 900х500х2000 | 400х640х1900 |
| Масса блока котла, кг | 500 | 250 | 220 |
| Масса шкафа управления, кг | 160 | 150 | 120 |
| Срок службы – 30 лет. Проверенное качество, современная модернизация. |

3. Состав и комплектность.

- Блок электрокотла – 1 шт.

- Шкаф управления – 1 шт.

- Насос циркуляционный – 1 шт. (производство Италия: DAB ALP 2000 T). (в стоимость комплекта не входит, по отдельному заказу)

- Запасные части ЗИП (изолятор, ухо, электрод, шпилька, втулка, пружина, гайка - по 3 шт.).

4. Устройство и принцип работы.

Принцип работы электрокотла заключается в прямом нагреве воды электрическим током, который проходит непосредственно через находящийся в котле объем воды.

Конструктивно электрокотел представляет собой сосуд цилиндрической формы, который является водогрейной камерой. Внутри сосуда расположен блок фазных электродов. По токоведущим шпилькам через проходные изоляторы к электродам подводится напряжение трехфазной электрической сети 380 В 50 Гц.

Пластинчатое исполнение электродов, что позволяется работать котлам при малом удельном электрическом сопротивлении воды (практически дистиллированной).

В шкафу управления расположено регулировочное устройство БУСТ-2. С помощью этого устройства регулируется мощность от 1 до 100%, прибор работает по числоимпульсному методу.

Max температура нагрева воды в блоке котла 115 град. °С, регулировочный электронный прибор расположен в шкафу управления.

Дополнительно возможно подключить датчик температуры в помещении связанный с автоматикой котла, и с помощью автоматики управления данным котлом осуществлять регулировку температуры и мощности в зависимости от температуры наружного воздуха по заданному отопительному графику, т. е. производит так называемое «погодное регулирование».

Управление электрокотлом осуществляется от шкафа управления, в котором смонтированы автомат защиты, тиристоры (симисторы) и схема автоматики. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки и напряжения, а также защиты, действующие на отключение электрокотла при перегрузках и коротких замыканиях.

Схема автоматики позволяет поддерживать постоянную температуру воды в водогрейной камере. В схеме автоматики предусмотрена защита, действующая на отключение электрокотла при нагреве корпуса котла до 45 град. С.

Предусмотрена световая сигнализация наличия напряжения, включения нагрева, включения насоса, аварии (перегрузки по току и перегреву), а также перевода щита управления в режим дистанционного управления.

5. Подготовка к работе.

Электрокотлы должны быть установлены в отдельном помещении. В этом же помещении устанавливаются шкафы управления и вспомогательное оборудование электрокотлов.

Установка электрокотлов вертикальная напольная без крепления.

После установки электрокотел, шкаф управления и насос должны быть заземлены.

В связи с тем, что электрокотлы устанавливаются на объектах, подключенных к городским водопроводным сетям, дополнительных требований к качеству питательной воды не предъявляется.

6. Порядок работы.

При включении в сеть происходит нагрев воды в электрокотле до установленной температуры. При достижении установленной температуры происходит автоматическое отключение нагрева и включение насоса на прокачку воды. При понижении температуры воды до заданного предела отключается насос и включается нагрев.

Таким образом, происходит автоматическое регулирование температуры теплоносителя в заданных пределах.

Нагрев управляется регулятором температуры, насос находится в непрерывном режиме работы.

Регулятор мощности задает потребляемую мощность, чтобы температура в помещении соответствовала санитарным нормам.

Для выхода на необходимую мощность можно добавлять в теплоноситель соли (например, поваренную).

Электрозащита схемы осуществляется автоматическими выключателями, тепловым реле.

Рисунок 1 - Котел электрический водогрейный КЭВ